BSTJCXBS 09.5-2024

特种设备检验服务指南（十一）

（压力管道（工业管道）定期检验、年度检查）

一、检验业务范围

《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《特种设备目录》（2014年第114号）《工业管道安全技术规程》（TSG 31-2025）等范围内的压力管道（工业管道）的定期检验。

二、定期检验流程

检验申请→申请表审查→现场检验→结论判定→出具报告→发放报告及使用标志。
三、定期检验申请

压力管道使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，制订管道定期检验计划，在管道定期检验有效期届满的1个月以前向检验机构提出定期检验申请；填写《压力管道定期检验申请表》（申请表可在检验机构网站下载或者检验机构受理窗口领取），压力管道使用单位可采取到检验机构业务受理窗口或者电话、传真等方式办理检验申请手续。

四、检验前准备

1.检验机构接受定期申请后，针对报检的压力管道制定检验方案、做检验前的准备，并告知申请单位需要提供的相关资料清单。检验机构按照《压力管道定期检验规则—工业管道》的要求，配备检验人员，配置检测仪器等。 

2. 在现场检验时，使用单位一般应当向检验机构提供附件1所列资料。使用单位对所提供相关资料的真实性负责 。

使用单位和相关的辅助单位(如修理、维护等单位，下同)，应当按照要求做好停机后的技术性处理和检验前的安全检查，确认现场条件符合检验工作要求，做好有关的准备工作。

3.使用单位检验现场准备工作：

检验现场应当至少具备以下条件：(1)影响检验的附属部件或者其他物体，应当按照检验要求进行清理或者拆除；(2)为检验而搭设的脚手架、轻便梯等设施应当安全牢固(对离地面2m以上的脚手架设置安全护栏等防护装置)；(3)需要进行检验的管道表面应当被打磨清理，特别是腐蚀部位和可能产生裂纹缺陷的部位应当被彻底清理干净，露出金属本体，进行无损检测的表面应当符合NB/T 47013《承压设备无损检测》的要求；(4)管道检验时，应当保证将其与其他相连装置、设备可靠隔离，必要时进行清洗和置换；(5)管道检验时，应当监测检验环境中易燃、有毒、有害气体，其含量应当符合有关安全技术规范及相应标准的规定；(6)在高温或者低温条件下运行的管道，应当按照操作规程要求缓慢地降温或者升温，满足检验工作的要求，防止造成人员伤害和设备损伤；(7)应当切断与管道有关的电源，设置明显的安全警示标志，检验照明用电压不超过24V，电缆(线)应当绝缘良好、接地可靠；(8)需要现场进行射线检测时，应当隔离出透照区，设置警示标志，符合相关安全规定。

五、现场检验

检验机构检验人员结合现场准备情况，在双方约定的时间内（一般为到期前20日内）到达检验现场，开展以资料审查、宏观检验、壁厚测定和安全附件的检验为主的检验项目，必要时应当增加表面缺陷检测、埋藏缺陷检测、材质分析、耐压强度校核、应力分析、耐压试验和泄漏试验等项目。

使用单位做好检验配合和安全监护工作。

因受检单位的原因致使检验人员不能按约定时间进行检验，并且不提前通知检验检测机构的，应按照相应检验检测收费标准加收20%的检测费。
六、其它

1.检验发现存在需要处理的缺陷，检验机构可以出具《特种设备定期检验意见通知书(2)》，将检验情况通知使用单位。由使用单位负责委托有相应资质的单位处理缺陷，缺陷处理完成并且经过检验机构确认处理结果合于使用要求之后，再出具检验报告。

使用单位在约定的时间内未完成缺陷处理工作的，检验机构可以按照实际检验情况出具定期检验报告，处理完成并且经检验机构确认后再次出具报告。 经检验发现严重事故隐患，检验机构应当出具《特种设备定期检验意见通知书(2)》，并且将情况及时告知使用登记机关。对检验中发现的缺陷和问题，提出处理或者整改措施并且负责落实，及时将处理或者整改情况书面反馈给检验机构。

2.定期检验报告出具：现场检验工作结束后，一般应当在30个工作日或者约定的期限内出具《工业管道定期检验报告》。由于管道运行使用的需要，检验人员可以在报告出具前，先出具《特种设备定期检验意见通知书(1)》，将检验初步结论书面通知使用单位。检验人员应当对检验意见的正确性负责。

3.定期检验报告的领取：压力管道定期检验工作结束后，一般应当在30个工作日或者约定的期限内凭缴纳检验费发票向检验机构领取检验报告及使用标志。
特种设备检验申请表

（压力管道（工业管道）定期检验、年度检查）

申请单号：           

	使用单位
	单位名称：                                                      

地    址：                                                      
联系人：                    联系电话：                   

	检验类别
	□定期检验     □年度检查

	需要检验的管道清单(可加附页)

	管道名称
	管道规格
	管线号
	使用登记证编号
	上次检验有效期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	□本单位已领取《特种设备检验一次性告知书》，并知悉其要求。承诺按照《特种设备检验一次性告知书》及相关安全技术规范要求，在检验人员到达现场前做好检验前的各项准备工作，保障现场条件符合检验工作要求。凡未按上述要求申请报检所造成的相应后果由本单位自行承担。

□本单位对所提供的信息资料的真实性负责,因提供不实的信息资料造成的一切后果由本单位负责。

□由于设备未按相应技术规范要求提前一个月报检，已影响到检验机构检验业务计划安排，如到期未经检验，该设备停止使用，待检验合格后再启用。

□由于设备报检已超期，自报检之日起停止使用该台设备，待检验合格后再启用。

申请单位签（章）：

报检人员（签名）：             报检日期：

	□ 接受申请。中心将于    年   月   日进行现场检验，请按照相关安全技术规范和一次性告知书的要求，安排人员配合，准备相关资料，做好现场检验前的准备工作。
检验机构联系人：           电话：

	□  不接受申请。原因：
□ 未办理注册登记手续
□ 超过检验有效期
□ 未按法规要求在有效期届满前一个月申报检验
□ 其他：

	经办人
	
	办理日期
	年    月     日


注：本检验申请表一式两份，报检单位和检验机构各存档一份，不同意受理的由检验机构经办人抄报监察部门，监察部门签署意见后重新申报检验。业务咨询及受理电话：0875-2196779。
服务指南及表格下载：http://www.ynbszj.com  点击“办事指南”→“特检业务”

特种设备检验一次性告知书

（压力管道（工业管道）定期检验、年度检查）

一、定期检验应提供的资料：

(1)设计资料，包括设计单位资质证明、设计及安装说明书、设计图样、强度计算书等；(2)安装资料，包括安装单位资质证明、竣工验收资料(含管道组成件、管道支承件的质量证明文件)，以及管道安装监督检验证书等；(3)改造或者重大修理资料，包括施工方案和竣工资料，以及有关安全技术规范要求的改造、重大修理监督检验证书；(4)使用管理资料，包括《使用登记证》《使用登记表》《压力管道基本信息汇总表——工业管道》，以及运行记录、开停车记录、运行条件变化情况、运行中出现异常以及相应处理情况的记录等；(5)检验、检查资料，包括安全附件以及仪表的校验、检定资料，定期检验周期内的年度检查报告和上次的定期检验报告。

二、年度检查应提供的资料：

(1)安全管理制度和操作规程；(2)相关安全技术规范规定的设计文件、安装竣工图、质量证明文件、监督检验证书以及安装、改造、修理资料等是否完整；(3)安全管理人员证；(4)日常维护、运行记录、定期安全检查记录；(5)年度检查、定期检验报告；(6)安全附件与仪表校验(检定)、修理和更换记录；(7)按照相关要求制定的专项应急预案、演练记录；(8)事故、故障以及处理情况记录。

三、现场准备：

（一）定期检验现场准备：检验前，检验现场应当至少具备以下条件：(1)影响检验的附属部件或者其他物体，应当按照检验要求进行清理或者拆除；(2)为检验而搭设的脚手架、轻便梯等设施应当安全牢固(对离地面2m以上的脚手架设置安全护栏等防护装置)；(3)需要进行检验的管道表面应当被打磨清理，特别是腐蚀部位和可能产生裂纹缺陷的部位应当被彻底清理干净，露出金属本体，进行无损检测的表面应当符合NB/T 47013《承压设备无损检测》的要求；(4)管道检验时，应当保证将其与其他相连装置、设备可靠隔离，必要时进行清洗和置换；(5)管道检验时，应当监测检验环境中易燃、有毒、有害气体，其含量应当符合有关安全技术规范及相应标准的规定；(6)在高温或者低温条件下运行的管道，应当按照操作规程要求缓慢地降温或者升温，满足检验工作的要求，防止造成人员伤害和设备损伤；(7)应当切断与管道有关的电源，设置明显的安全警示标志，检验照明用电压不超过24V，电缆(线)应当绝缘良好、接地可靠；(8)需要现场进行射线检测时，应当隔离出透照区，设置警示标志，符合相关安全规定。

（二）年度检查现场准备：(1)压力管道处于正常运行工况；(2)使用单位安全管理人员、特种设备作业人员。

四、安全工作要求

(1)检验人员确认现场条件符合检验工作要求后方可进行检验工作，并且遵守使用单位的有关动火、用电、高处作业、安全防护、安全监护等规定；(2)检验时，使用单位管道安全管理人员、作业和维护等相关人员应当到场协助检验工作，负责安全监护，并且提供可靠的联络手段。

五、其它

对于不具备现场检验条件的压力管道，以及继续检验有可能发生危及检验人员安全或者有可能发生设备安全事故的情况，检验人员可以中止检验，书面告知使用单位（必要时抄报监察部门），并双方签字确认。如因未作好准备工作而造成无法进行检验，应由受检单位承担相关责任。
附件1 

定期检验、年度检查应提供的资料

	一、定期检验应提供的资料：

	序号
	资  料  名  称

	1
	设计资料，包括设计单位资质证明、设计及安装说明书、设计图样、强度计算书等；

	2
	安装资料，包括安装单位资质证明、竣工验收资料(含管道组成件、管道支承件的质量证明文件)，以及管道安装监督检验证书等；

	3
	改造或者重大修理资料，包括施工方案和竣工资料，以及有关安全技术规范要求的改造、重大修理监督检验证书；

	4
	使用管理资料，包括《使用登记证》《使用登记表》《压力管道基本信息汇总表——工业管道》，以及运行记录、开停车记录、运行条件变化情况、运行中出现异常以及相应处理情况的记录等；

	5
	检验、检查资料，包括安全附件以及仪表的校验、检定资料，定期检验周期内的年度检查报告和上次的定期检验报告。

	二、年度检查应提供的资料：

	序号
	资  料  名  称

	1
	安全管理制度和操作规程；

	2
	相关安全技术规范规定的设计文件、安装竣工图、质量证明文件、监督检验证书以及安装、改造、修理资料

	3
	安全管理人员证

	4
	日常维护、运行记录、定期安全检查记录

	5
	年度检查、定期检验报告

	6
	安全附件与仪表校验(检定)、修理和更换记录

	7
	按照相关要求制定的专项应急预案、演练记录

	8
	事故、故障以及处理情况记录


